## отд 19 - параметры
Газ
1 | Температура воздуха на входе в КНД, оС | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2 | Мощность на клемах генератора, кВт | 16000 | 14000 | 12001 | 10001 | 8000 | 6000 | 5000 | 2500
3 | Коэффициент полезного действия ГТГ, % | 32.4 | 31.66 | 30.53 | 29.05 | 26.99 | 24.13 | 22.2 | 15.25
4 | Часовой расход топлива (Нu = 11955,0 ккал/кг), кг/ч | 3552.7 | 3181.2 | 2827.4 | 2476.6 | 2131.8 | 1788.8 | 1620 | 1179.2
5 | Действительный расход воздуха на входе в ГТД, кг/с | 69.37 | 65.64 | 61.51 | 57.21 | 52.63 | 47.72 | 45.09 | 37.2
6 | Температура воздуха за КНД, оС | 181.3 | 172.5 | 164.1 | 154.6 | 144.1 | 132.2 | 125.4 | 104.8
7 | Полное давление воздуха за КНД, кгс/см2 | 4.371 | 4.143 | 3.889 | 3.623 | 3.344 | 3.045 | 2.884 | 2.406
8 | Действительная частота вращения КНД, об/мин | 7132 | 6855 | 6561 | 6281 | 5989 | 5681 | 5512 | 4968
9 | Температура воздуха за КВД, оС | 438.3 | 421.2 | 404.8 | 386.4 | 366.3 | 343.3 | 330.4 | 291
10 | Полное давление воздуха за КВД, кгс/см2 | 19.266 | 17.899 | 16.48 | 15.025 | 13.519 | 11.943 | 11.122 | 8.779
11 | Действительная частота вращения КВД, об/мин | 9037 | 8875 | 8717 | 8541 | 8347 | 8127 | 8001 | 7604
12 | Температура торможения газа на входе в СА ТВД, оС | 1090.2 | 1044.1 | 1001.1 | 953.8 | 903.2 | 846.5 | 816 | 728.3
13 | Температура торможения газа в горле СА ТВД, оС | 1082.7 | 1037 | 994.3 | 947.3 | 897 | 840.6 | 810.4 | 723.2
14 | Полное давление газа перед ТВД, кгс/см2 | 18.054 | 16.76 | 15.418 | 14.045 | 12.624 | 11.141 | 10.369 | 8.172
15 | Температура торможения газа перед ТС, оС | 648.6 | 617.5 | 589.5 | 558.9 | 526.7 | 491.6 | 473.3 | 423.1
16 | расход газа навыходе из ГТД, кг/с | 70 | 66.18 | 61.97 | 57.6 | 52.95 | 47.98 | 45.31 | 37.34
17 | Температура торможения газа на выходе из ГТД, оС | 438.8 | 421.8 | 408.6 | 395 | 382.3 | 369.9 | 364.6 | 352.6
18 | Действительная частота вращения ТС, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3001
19 | Расход воздуха через жаровые трубы, кг/с | 59.48 | 56.28 | 52.74 | 49.05 | 45.13 | 40.92 | 38.67 | 31.9
ДТ
1 | Температура воздуха на входе в КНД, оС | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2 | Мощность на клемах генератора, кВт | 16000 | 14000 | 12001 | 10001 | 8000 | 6001 | 5000 | 2500
3 | Коэффициент полезного действия ГТГ, % | 32 | 31.42 | 30.31 | 28.84 | 26.81 | 23.96 | 22.05 | 15.15
4 | Часовой расход топлива (Нu = 10200,0 ккал/кг), кг/ч | 4083.3 | 3756.5 | 3338.6 | 2923.7 | 2525.9 | 2111.2 | 1911.6 | 1391.1
5 | Действительный расход воздуха на входе в ГТД, кг/с | 68.43 | 65.6 | 61.46 | 57.17 | 52.61 | 47.71 | 45.08 | 37.19
6 | Температура воздуха за КНД, оС | 179.2 | 172.6 | 164.2 | 154.7 | 144.2 | 132.3 | 125.5 | 104.9
7 | Полное давление воздуха за КНД, кгс/см2 | 4.323 | 4.147 | 3.892 | 3.626 | 3.347 | 3.048 | 2.887 | 2.408
8 | Действительная частота вращения КНД, об/мин | 7061 | 6852 | 6559 | 6280 | 5989 | 5681 | 5513 | 4969
9 | Температура воздуха за КВД, оС | 434.1 | 421.4 | 405 | 386.6 | 366.5 | 343.5 | 330.6 | 291.1
10 | Полное давление воздуха за КВД, кгс/см2 | 18.949 | 17.918 | 16.497 | 15.039 | 13.532 | 11.956 | 11.134 | 8.789
11 | Действительная частота вращения КВД, об/мин | 8987 | 8868 | 8710 | 8535 | 8343 | 8123 | 7998 | 7603
12 | Температура торможения газа на входе в СА ТВД, оС | 1093 | 1058 | 1014 | 965.5 | 913.5 | 855.7 | 824.7 | 735.4
13 | Температура торможения газа в горле СА ТВД, оС | 1085.4 | 1050.7 | 1007 | 958.8 | 907.1 | 849.7 | 818.9 | 730.1
14 | Полное давление газа перед ТВД, кгс/см2 | 17.751 | 16.775 | 15.43 | 14.056 | 12.635 | 11.151 | 10.378 | 8.18
15 | Температура торможения газа перед ТС, оС | 649.7 | 626.2 | 597.6 | 566.2 | 533.2 | 497.4 | 478.8 | 427.6
16 | расход газа навыходе из ГТД, кг/с | 69.21 | 66.3 | 62.07 | 57.69 | 53.04 | 48.05 | 45.38 | 37.39
17 | Температура торможения газа на выходе из ГТД, оС | 440.9 | 428.1 | 414.6 | 400.5 | 387.2 | 374.4 | 368.9 | 356.2
18 | Действительная частота вращения ТС, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3001
19 | Расход воздуха через жаровые трубы, кг/с | 58.67 | 56.24 | 52.69 | 49.02 | 45.11 | 40.91 | 38.65 | 31.9

## Газообразное топливо
Температура топливного газа на входе в ГУ, оС | 85 | 85 | 85 | 85
Температура топливного газа на входе в ГУ, К | 358 | 358 | 358 | 358
Температура воздуха на входе в ГТД, оС | 15 | 19 | 35 | 39
Относительная влажность, % | 60 | 70 | 70 | 70
Мощность на клеммах электрогенератора, кВт | 14650 | 13960 | 11350 | 10700
КПД, отнесенный к мощности на клеммах генератора, % | 32 | 31.6 | 29.6 | 29
Расчетный расход газа на выходе из ГТД, кг/с | 64.8 | 62.9 | 55.2 | 53.3
Часовой расход топлива (Нu = 11410.0 ккал/кг), кг/ч | 3450 | 3330 | 2890 | 2780
Расчетная температура воздуха за КВД, oC | 438 | 439 | 444 | 444
Температура воздуха за КВД, К | 711 | 712 | 717 | 717
Полное абсолютное давление воздуха за КВД, кгc/см2 | 17.84 | 17.3 | 15.2 | 14.67
Расход воздуха через КС, кг/с | 55 | 53.4 | 46.9 | 45.3
Степень снижения давления перед первым каналом форсунок | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
Полное давление газа в головной части жаровой трубы (ГЧ ЖТ), кгс/см2 | 17.394 | 16.8675 | 14.82 | 14.3033
Степень снижения давления ГЧ ЖТ | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
Полное давление воздуха после металлорукава, кгс/см2 | 17.2201 | 16.6988 | 14.6718 | 14.1602
Степень снижения давления на металлорукаве | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
Полное давление воздуха за холодильником, кгс/см2 | 16.7035 | 16.1979 | 14.2316 | 13.7354
Степень снижения давления на холодильнике | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
Полное давление воздуха за дожимным компрессором типа Гном (КМ), кгс/см2 | 18.3738 | 17.8176 | 15.6548 | 15.109
Степень повышения давления в КМ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Температура воздуха за КМ, °C | 75 | 75 | 75 | 75
Полное давление топливного газа перед первым каналом ГУ, кгс/см2
Полное давление топливного газа перед вторым каналом ГУ, кгс/см2
Перепад давления топливного газа на первом канале ГУ, кгс/см2 | -17.394 | -16.8675 | -14.82 | -14.3033
Перепад давления топливного газа на втором канале ГУ, кгс/см2 | -17.394 | -16.8675 | -14.82 | -14.3033
Расход топливного газа через первый канал ГУ, кг/ч | 0.054508 | 0.050632 | 0.046606 | 0.042484
Расход топливного газа через второй канал ГУ, кг/ч | 0.16016 | 0.14877 | 0.13694 | 0.12483

## Площади
Обозначение чертежа ГУ | Б90038049
| А |  | В
Б
Расход водуха через первый канал ГУ при перепаде давления 0.1 МПа и температуре 15 C | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 14.75
Расход водуха через второй канал ГУ при перепаде давления 0.1 МПа и температуре 15 C | 25.6 | 26.5 | 27.4 | 28.3 | 26.95
Эквивалентная площадь первого канала всех ГУ, мм2 | 137.7917 |  |  |  | 8.612
Эквивалентная площадь второго канала всех ГУ, мм2 | 251.7616 |  |  |  | 15.7351
Эквивалентная площадь проходных сечений всех труб жаровых, см2
Геометрическая площадь проходных сечений всех труб жаровых, см2

## ГТ_Stopping
|  | H | C | N | O | H | C | N | O |  |  |  | CP_0 | CP_100 | CP_200
N2 | 0.0002 |  |  | 2 |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 28.04 | 0.005608 | 1.404 | 0.2482 | 0.2489 | 0.2512
CO2 | 0.003 |  | 1 |  | 2 | 1 | 12 | 14 | 16 | 44.01 | 0.13203 | 1.281
C1 | 0.4042 | 4 | 1 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 16.04 | 6.4834 | 1.32
C2 | 0.0658 | 6 | 2 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 30.07 | 1.9786 | 1.22
C3 | 0.2469 | 8 | 3 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 44.1 | 10.8883 | 1.13
iC4 | 0.0506 | 10 | 4 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 58.12 | 2.9409 | 1.094
nC4 | 0.1621 | 10 | 4 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 58.12 | 9.4213 | 1.094
iC5 | 0.0359 | 12 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 72.15 | 2.5902 | 1.06
nC5 | 0.0277 | 12 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 72.15 | 1.9986 | 1.06
C6 | 0.0009 | 14 | 6 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84 | 0.0756 | 1.06
Mcyclo-C5 | 0.0002 | 10 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84.16 | 0.016832 | 1.06
Cyclo-C6 | 0.0001 |  |  |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84.16 | 0.008416 | 1.06
C7 | 0 | 12 | 7 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 96 | 0 | 1.042
Mcyclo-C6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 98.19 | 0 | 1.042
H2O | 0.0024 | 2 |  |  | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0.0432 | 1.324
| 1 | [9 empty] | 36.5828

## ГТ_Running
|  | H | C | N | O | H | C | N | O
N2 | 0.0003 |  |  | 2 |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 28.04 | 0.008412
CO2 | 0.0022 |  | 1 |  | 2 | 1 | 12 | 14 | 16 | 44.01 | 0.096822
C1 | 0.7374 | 4 | 1 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 16.04 | 11.8279
C2 | 0.0593 | 6 | 2 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 30.07 | 1.7832
C3 | 0.1179 | 8 | 3 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 44.1 | 5.1994
iC4 | 0.0131 | 10 | 4 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 58.12 | 0.76137
nC4 | 0.0379 | 10 | 4 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 58.12 | 2.2027
iC5 | 0.013 | 12 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 72.15 | 0.93795
nC5 | 0.0139 | 12 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 72.15 | 1.0029
C6 | 0.0017 | 14 | 6 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84 | 0.1428
Mcyclo-C5 | 0.0004 | 10 | 5 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84.16 | 0.033664
Cyclo-C6 | 0.0002 |  |  |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 84.16 | 0.016832
C7 | 0.0001 | 12 | 7 |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 96 | 0.0096
Mcyclo-C6 | 0.0001 |  |  |  |  | 1 | 12 | 14 | 16 | 98.19 | 0.009819
H2O | 0.0027 | 2 |  |  | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0.0486
| 1.0002 | [9 empty] | 24.0819